## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 300
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Plenum | MCAS 100 294 | MCAS 125 294 | MCAS 160 294 | MCAS 125 594 | MCAS 160 594 | MCAS 200 594 | MCAS 250 594
| Ø Spigot | 100 | 125 | 160 | 125 | 160 | 200 | 250
| Insert plate | MCAV 294 | MCAV 294 | MCAV 294 | MCAV 594 | MCAV 594 | MCAV 594 | MCAV 594
| Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
condition 3
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 10.6103 | 6.7906 | 4.1447 | 6.7906 | 4.1447 | 2.6526 | 1.6977
static pressure, DPs | [Pa] | 151.782 | 78.2593 | 48.561 | 56.2223 | 14.9977 | 7.9653 | 4.5659
total pressure, DPtot | [Pa] | 219.3294 | 105.9268 | 58.868 | 83.8898 | 25.3046 | 12.187 | 6.2951
sound power, Lw | [dB(A)] | 47.1941 | 38.3326 | 32.0447 | 35.7706 | <20 | <20 | <20
sound pressure, Lp | [dB(A)] | 39.1941 | 30.3326 | 24.0447 | 27.7706 | <20 | <20 | <20
Sound Spectrum
|  | Lw [dB] |  |  | Lw [dB]
125 | [Hz] | 47.8763 | 43.6629 | 35.4657 | 42.5905 | - | - | -
250 | [Hz] | 51.9548 | 41.6337 | 33.7788 | 39.1199 | - | - | -
500 | [Hz] | 42.6731 | 34.1917 | 28.5486 | 31.1649 | - | - | -
1000 | [Hz] | 41.0957 | 32.0712 | 25.6028 | 28.365 | - | - | -
2000 | [Hz] | 36.5264 | 28.1791 | 21.9929 | 26.5648 | - | - | -
4000 | [Hz] | 35.1941 | 22.1613 | 16.2258 | 20.2204 | - | - | -
8000 | [Hz] | 29.053 | 13.9955 | 10.27 | 13.393 | - | - | -
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Plenum | MCAS 100 294 | MCAS 125 294 | MCAS 160 294 | MCAS 125 594 | MCAS 160 594 | MCAS 200 594 | MCAS 250 594
|  | Ø Spigot | 100 | 125 | 160 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Insert plate | MCAV 294 | MCAV 294 | MCAV 294 | MCAV 594 | MCAV 594 | MCAV 594 | MCAV 594
|  | Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
THROW
Ak [m²]
K1 [m]
X0 [m]
PRESSURE LOSS
|  | A | 22.2751 | 30.9486 | 38.1284 | 40.082 | 69.3478 | 102.8014 | 114.2006
|  | B | 0.51774 | 0.52097 | 0.53127 | 0.49955 | 0.54088 | 0.51611 | 0.63599
|  | Aduct [m²] | 0.007854 | 0.012272 | 0.020106 | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.049087
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 27.1107 | 30.0027 | 34.2055 | 33.9161 | 30.012 | 26.0714 | 21.8366
|  | B | -111.6714 | -138.4444 | -168.5068 | -163.123 | -159.5492 | -140.5713 | -116.0531
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 26.9227 | 29.1143 | 30.2433 | 30.0727 | 27.5612 | 25.4336 | 20.3689
|  | B | -106.3673 | -127.7292 | -140.4567 | -135.7576 | -140.3217 | -130.3387 | -101.2726
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 23.7812 | 23.3953 | 16.9401 | 25.664 | 21.8824 | 22.3282 | 19.5271
|  | B | -87.7664 | -89.7787 | -61.1567 | -103.7913 | -96.7975 | -98.792 | -82.6822
| at 250 Hz | A | 25.213 | 25.9893 | 21.0001 | 28.0498 | 27.9112 | 23.5647 | 20.2195
|  | B | -91.8544 | -106.6035 | -86.0013 | -120.8702 | -136.3807 | -114.4953 | -95.3712
| at 500 Hz | A | 26.5886 | 26.506 | 24.4516 | 25.6137 | 26.7474 | 24.6828 | 26.268
|  | B | -108.9827 | -116.9929 | -110.9178 | -114.93 | -141.8191 | -131.782 | -150.4051
| at 1 kHz | A | 29.3476 | 33.2804 | 35.8648 | 31.7239 | 30.3185 | 34.5238 | 28.544
|  | B | -126.2967 | -157.7531 | -178.9621 | -152.581 | -167.9978 | -198.4268 | -173.1432
| at 2 kHz | A | 34.2098 | 41.3785 | 41.3229 | 39.8414 | 35.1834 | 40.3471 | 27.6174
|  | B | -158.5989 | -207.8349 | -213.704 | -200.682 | -203.1194 | -244.0926 | -174.0044
| at 4 kHz | A | 38.7549 | 43.6909 | 51.6779 | 42.5666 | 38.1068 | 41.7522
|  | B | -185.8553 | -227.0422 | -278.5338 | -222.5701 | -224.1084 | -257.0017
| at 8 kHz | A | 35.7907 | 44.5282 | 58.2849 | 42.8202
|  | B | -175.0894 | -239.9837 | -322.1745 | -230.844
END