## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 150
throw, LT | [m] | 2
supply temperature, Ts | [°C] | 16
room temperature, Tr | [°C] | 26
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | MCWS 125 294 | MCWS 160 294 | MCWS 125 594 | MCWS 160 594 | MCWS 200 594 | MCWS 250 594 | MCWS 315 594
| Nominal Size | 125 | 160 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| Plenum | MCAS 100 294 | MCAS 125 294 | MCAS 100 594 | MCAS 125 594 | MCAS 160 594 | MCAS 200 594 | MCAS 250 594
| Ø Spigot | 100 | 125 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
| Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 5.3052 | 3.3953 | 5.3052 | 3.3953 | 2.0723 | 1.3263 | 0.84883
effective air velocity, Veff | [m/s] | 6.1098 | 4.4533 | 2.004 | 1.5552 | 1.164 | 0.81036 | 0.50606
static pressure, DPs | [Pa] | 92.7472 | 30.6387 | 92.5397 | 34.9049 | 12.3354 | 5.6703 | 2.1954
total pressure, DPtot | [Pa] | 109.6341 | 37.5555 | 109.4265 | 41.8218 | 14.9122 | 6.7258 | 2.6277
throw velocity, vT @ LT | [m/s] | 0.23079 | 0.17924 | 0.17084 | 0.15069 | 0.13061 | 0.10934 | 0.086971
critical distance | [m] | - | - | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 0.70722 | 0.70722
air temperature @ LT | [°C] | - | - | 25.6913 | 25.604 | 25.4633 | 25.346 | 24.8571
sound power, Lw | [dB(A)] | 53.4852 | 41.1431 | 53.4654 | 42.8021 | 29.9333 | 21.0729 | <20
sound pressure, Lp | [dB(A)] | 45.4852 | 33.1431 | 45.4654 | 34.8021 | 21.9333 | <20 | <20
Sound Spectrum
|  | Lw [dB] |  | Lw [dB]
125 | [Hz] | 54.6419 | 46.4565 | 57.0386 | 52.5361 | 41.7463 | 34.5353 | -
250 | [Hz] | 55.162 | 43.9602 | 50.6507 | 42.8607 | 32.0611 | 24.8968 | -
500 | [Hz] | 50.7308 | 38.1779 | 48.6959 | 39.0598 | 25.9556 | 17.7252 | -
1000 | [Hz] | 53.8618 | 36.5275 | 55.8531 | 38.9793 | 20.9229 | 7.0433 | -
2000 | [Hz] | 50.7877 | 28.7923 | 55.1478 | 30.3193 | 15.0796 | < BGL | -
4000 | [Hz] | 45.3368 | 19.2572 | 46.7656 | 22.3082 | < BGL | < BGL | -
8000 | [Hz] | < BGL | < BGL | < BGL | < BGL | < BGL | < BGL | -
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | MCWS 125 294 | MCWS 160 294 | MCWS 125 594 | MCWS 160 594 | MCWS 200 594 | MCWS 250 594 | MCWS 315 594
|  | Nominal Size | 125 | 160 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | Plenum | MCAS 100 294 | MCAS 125 294 | MCAS 100 594 | MCAS 125 594 | MCAS 160 594 | MCAS 200 594 | MCAS 250 594
|  | Ø Spigot | 100 | 125 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
THROW
|  | Ak [m²] | 0.0068197 | 0.0093564 | 0.020792 | 0.026791 | 0.035795 | 0.051418 | 0.082336
|  | K1 [m] | 0.95187 | 0.87941 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087
|  | X0 [m] | -0.081014 | -0.11348 | 0.12473 | 0.12708 | 0.13062 | 0.13677 | 0.14892
PRESSURE LOSS
|  | A | 14.5157 | 26.6429 | 17.5333 | 27.8366 | 45.5806 | 65.8884 | 103.3201
|  | B | 0.51556 | 0.50496 | 0.4741 | 0.4741 | 0.4741 | 0.4741 | 0.4741
|  | Aduct [m²] | 0.007854 | 0.012272 | 0.007854 | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.049087
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
|  | B |  |  | -1.7648 | -1.7648 | -1.7648 | -2.2798 | -2.2798
| at 6°C | A |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
|  | B |  |  | -1.846 | -1.846 | -1.846 | -2.4362 | -2.4362
| at 8°C | A |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
|  | B |  |  | -1.9037 | -1.9037 | -1.9037 | -2.5472 | -2.5472
| at 10°C | A |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
|  | B |  |  | -1.9484 | -1.9484 | -1.9484 | -2.6333 | -2.6333
| at 12°C | A |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
|  | B |  |  | -1.9849 | -1.9849 | -1.9849 | -2.7036 | -2.7036
TEMPERATURE
|  | Ak [m²] |  |  | 0.020792 | 0.026791 | 0.035795 | 0.051418 | 0.082336
|  | K2 [-] |  |  | 0.40709 | 0.45996 | 0.5393 | 0.54328 | 0.79752
|  | X0 [m] |  |  | 0.098776 | 0.098776 | 0.098776 | 0.11627 | -0.0022625
SOUND POWER, NR
|  | A | 24.8261 | 29.1532 | 32.5126 | 30.3698 | 30.6556 | 35.5617 | 33.6941
|  | B | -75.9328 | -109.8604 | -111.4342 | -114.1356 | -130.4156 | -165.2679 | -167.4851
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 25.1697 | 27.7811 | 27.5776 | 26.9585 | 26.9723 | 30.3523 | 28.4025
|  | B | -72.6308 | -98.058 | -84.716 | -92.2772 | -105.2148 | -131.0114 | -131.172
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 20.3139 | 21.579 | 19.7145 | 22.1932 | 22.9613 | 23.2472 | 20.3648
|  | B | -47.1437 | -61.6681 | -41.7435 | -58.6661 | -73.3046 | -81.9481 | -74.2981
| at 250 Hz | A | 21.3035 | 23.9559 | 21.5122 | 22.5532 | 23.1664 | 26.399 | 22.7662
|  | B | -51.5819 | -76.0743 | -57.1389 | -70.1452 | -84.017 | -107.379 | -96.3825
| at 500 Hz | A | 25.183 | 26.5432 | 25.3581 | 28.4218 | 27.3914 | 29.55 | 30.0315
|  | B | -75.4519 | -94.8204 | -78.3644 | -103.3515 | -111.2925 | -130.3389 | -144.6402
| at 1 kHz | A | 36.0542 | 39.8178 | 40.733 | 39.0173 | 36.7091 | 45.5296 | 46.2759
|  | B | -126.7927 | -162.9851 | -148.245 | -156.5221 | -163.0132 | -221.089 | -242.5455
| at 2 kHz | A | 45.6495 | 48.9479 | 52.0838 | 33.0638 | 32.1695 | 55.5049 | 54.0294
|  | B | -177.9454 | -216.468 | -205.8252 | -135.3512 | -146.11 | -285.9492 | -298.9493
| at 4 kHz | A | 51.507 | 54.1041 | 57.207 | 54.848 | 51.4456 | 58.6559 | 52.7611
|  | B | -212.7457 | -251.8388 | -239.8781 | -252.515 | -260.7069 | -316.5059 | -304.3667
| at 8 kHz | A
B
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Nominal Size | 125 | 160 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
Plenum | 100 | 125 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
Ø Spigot | MCAS 100 294 | MCAS 125 294 | MCAS 100 594 | MCAS 125 594 | MCAS 160 594 | MCAS 200 594 | MCAS 250 594
Type | MCWS 125 294 | MCWS 160 294 | MCWS 125 594 | MCWS 160 594 | MCWS 200 594 | MCWS 250 594 | MCWS 315 594
Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
A
dT
4 |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
6 |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
8 |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
10 |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
12 |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
B
4 |  |  | -1.7648 | -1.7648 | -1.7648 | -2.2798 | -2.2798
6 |  |  | -1.846 | -1.846 | -1.846 | -2.4362 | -2.4362
8 |  |  | -1.9037 | -1.9037 | -1.9037 | -2.5472 | -2.5472
10 |  |  | -1.9484 | -1.9484 | -1.9484 | -2.6333 | -2.6333
12 |  |  | -1.9849 | -1.9849 | -1.9849 | -2.7036 | -2.7036
dT requested
10
dT1 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
dT2 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
A1 |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
A2 |  |  | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 1.141 | 1.141
B1 |  |  | -1.9484 | -1.9484 | -1.9484 | -2.6333 | -2.6333
B2 |  |  | -1.9849 | -1.9849 | -1.9849 | -2.7036 | -2.7036