## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 200
throw, LT | [m] | 4
supply temperature, Ts | [°C] | 20
room temperature, Tr | [°C] | 26
room attenuation | [NR] | 10
acoustics unit |  | NR
| Type | DG330S | DG330S | DG330S | DG360S | DG360S | DG360S
| Size | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200
| Plenum | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S
| Ø spigot | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200
| Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
| Ø deflection disc | / | / | / | 120 | 155 | 190
| Perforation | 26% | 26% | 26% | 51% | 51% | 51%
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 4.5271 | 2.7631 | 1.7684 | 4.5271 | 2.7631 | 1.7684
static pressure, DPs | [Pa] | 51.7689 | 16.6191 | 6.799 | 66.1179 | 21.4537 | 8.2604
total pressure, DPtot | [Pa] | 64.0655 | 21.2 | 8.6753 | 78.4145 | 26.0346 | 10.1367
sound power, Lw | [NR] | 34.1769 | 24.1499 | <15 | >50 | 31.6348 | 19.7659
sound pressure, Lp | [NR] | 24.1769 | <15 | <15 | 47.2337 | 21.6348 | <15
Sound Spectrum
Lw [dB]
125 | [Hz] | 41.7672 | 34.2169 | - | 44.1769 | 36.4905 | 23.2856
250 | [Hz] | 37.2042 | 31.6053 | - | 40.0975 | 32.3138 | 17.759
500 | [Hz] | 32.6991 | 27.6522 | - | 35.7501 | 31.1204 | 23.0175
1000 | [Hz] | 33.1194 | 22.6621 | - | 58.0064 | 31.2622 | 13.1141
2000 | [Hz] | 30.5724 | 14.7248 | - | 48.7369 | 23.8278 | < BGL
4000 | [Hz] | 23.9377 | 4.4785 | - | 38.0417 | 12.8822 | < BGL
8000 | [Hz] | 16.0492 | < BGL | - | < BGL | 2.5186 | < BGL
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | DG330S | DG330S | DG330S | DG330S | DG330S | DG330S | DG330S | DG330S | DG330S | DG360S | DG360S | DG360S | DG360S | DG360S | DG360S
|  | Size | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200
|  | Plenum | DP300P | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S
|  | ø spigot | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | 200
|  | Damper position | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open) | 100% (open)
|  | Ødeflection sticker | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 120 | 155 | 190 | 120 | 155 | 190
|  | Perforation | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51%
THROW
Ak [m²]
K1 [m]
X0 [m]
PRESSURE LOSS
|  | A | 24.7741 | 38.8114 | 65.749 | 26.2321 | 47.7107 | 77.1137 | 25.6475 | 42.1984 | 73.9208 | 21.0432 | 35.1178 | 62.398 | 25.9998 | 44.4779 | 70.2686
|  | B | 0.51247 | 0.50034 | 0.51014 | 0.51468 | 0.50992 | 0.49721 | 0.50792 | 0.50688 | 0.50699 | 0.50541 | 0.49458 | 0.49551 | 0.48676 | 0.49034 | 0.49539
|  | Aduct [m²] | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 33.6927 | 38.9289 | 37.7258 | 34.5891 | 28.0381 | 36.7386 | 36.4533 | 35.8789 | 37.6106 | 33.7409 | 37.748 | 37.9675 | 47.8041 | 30.6106 | 28.0292
|  | B | -136.8443 | -174.6714 | -186.4044 | -149.0871 | -124.4051 | -191.4735 | -151.8114 | -167.7798 | -190.9992 | -127.1938 | -160.2523 | -179.5769 | -196.0476 | -130.5496 | -128.7415
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 32.9728 | 35.6027 | 35.3854 | 29.7974 | 25.7546 | 32.4696 | 35.053 | 33.0256 | 35.8351 | 32.4327 | 35.4299 | 35.0082 | 41.4701 | 28.6399 | 27.2833
|  | B | -130.7036 | -154.2714 | -170.3884 | -119.9946 | -107.1354 | -161.5735 | -142.2052 | -147.7715 | -177.7763 | -118.7735 | -145.9458 | -160.9379 | -163.8545 | -116.924 | -122.489
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 24.5569 | 25.5222 | 21.1053 | 18.5035 | 15.9561 | 21.3238 | 23.0674 | 19.7408 | 24.5607 | 22.9747 | 22.2592 | 22.7534 | 16.3072 | 16.5332 | 21.7783
|  | B | -90.1878 | -101.2002 | -90.6973 | -56.27 | -50.3235 | -90.2134 | -84.3517 | -75.5068 | -118.0665 | -79.8396 | -82.6343 | -99.795 | -42.2237 | -51.1075 | -92.1026
| at 250 Hz | A | 27.0735 | 20.7698 | 20.7616 | 23.6403 | 18.1341 | 21.0109 | 22.9841 | 21.7376 | 19.1298 | 23.6211 | 24.0321 | 20.214 | 22.3523 | 20.3397 | 21.0361
|  | B | -106.1751 | -78.948 | -91.1016 | -88.0497 | -64.4752 | -93.5361 | -86.4206 | -86.6443 | -85.7296 | -87.132 | -96.7142 | -87.5024 | -78.3322 | -75.4522 | -93.6968
| at 500 Hz | A | 25.7482 | 27.5452 | 24.8115 | 23.9236 | 23.3357 | 25.7369 | 25.0627 | 28.8451 | 23.2405 | 15.591 | 16.5033 | 17.5044 | 16.3322 | 19.6815 | 13.7658
|  | B | -100.9321 | -118.337 | -116.2362 | -94.0555 | -95.9876 | -124.5425 | -99.3758 | -127.2113 | -109.5039 | -47.4653 | -57.1191 | -70.1216 | -50.783 | -73.1587 | -49.9183
| at 1 kHz | A | 29.3153 | 34.5345 | 34.2645 | 31.8901 | 32.1739 | 38.0244 | 32.5461 | 35.8328 | 36.5542 | 32.2241 | 37.6767 | 38.9057 | 49.9035 | 37.4891 | 42.4684
|  | B | -116.474 | -152.6977 | -167.4235 | -135.8447 | -147.8054 | -199.6168 | -133.3665 | -167.7456 | -185.033 | -120.5235 | -160.0089 | -184.8337 | -206.3981 | -167.3667 | -211.8968
| at 2 kHz | A | 43.111 | 47.6661 | 48.7932 | 45.9191 | 40.2879 | 52.0976 | 46.6987 | 47.6794 | 48.1686 | 47.292 | 49.6113 | 48.521 | 54.7561 | 51.4021 | 56.9531
|  | B | -187.8448 | -224.7028 | -254.4971 | -212.7218 | -198.7332 | -289.9159 | -207.3334 | -238.4016 | -258.0832 | -196.1031 | -225.7736 | -244.923 | -241.3785 | -248.5169 | -304.8402
| at 4 kHz | A | 49.3793 | 50.9524 | 47.0027 | 50.5356 | 44.6667 | 57.5084 | 50.3171 | 51.0165 | 51.1147 | 53.8663 | 56.978 | 56.3316 | 57.362 | 55.7778 | 61.5015
|  | B | -225.3802 | -248.9603 | -251.9195 | -243.816 | -232.1798 | -332.0894 | -231.6043 | -263.6046 | -283.8119 | -236.7158 | -273.1688 | -299.5795 | -265.8804 | -282.6463 | -342.2587
| at 8 kHz | A | 52.6343 | 50.8565 | 54.3546 | 51.372 | 48.0796 | 54.4771 | 52.6947 | 59.1538 | 60.3853 | 57.8356 | 56.5616 | 45.9643 |  | 54.0597
|  | B | -252.8171 | -260.1207 | -309.1894 | -256.1362 | -261.2693 | -324.7896 | -253.2056 | -320.4483 | -353.5623 | -268.4024 | -283.436 | -252.1048 |  | -283.9068
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | DG330S | #REF! | DG330S | #REF! | DG330S | #REF! | DG360S | DG360S | DG360S | DG360S
Size | 125 | #REF! | 160 | #REF! | 200 | #REF! | 125 | 160 | 200 | 125
Plenum | DP300P | #REF! | DP300S | #REF! | DP300S | #REF! | DP300S | DP300S | DP300S | DP300S
ø spigot | 125 | #REF! | 160 | #REF! | 200 | #REF! | 125 | 160 | 200 | 125
Ødeflection sticker | / | #REF! | / | #REF! | / | #REF! | 120 | 155 | 190 | 120
A
dT
4 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
B
4 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
dT requested
6
dT1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
dT2 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
A1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
A2 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
B1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
B2 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!