## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 200
throw, LT | [m] | 2
supply temperature, Ts | [°C] | 26
room temperature, Tr | [°C] | 26
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T
| Nominal size | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
| Transition piece | WP210T | WP210T | WP210T | WP210T | WP210T | WP210T
| Ø Spigot | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 7.3652 | 4.6755 | 2.8335 | 1.8043 | 1.1501 | 0.72202
effective air velocity, Veff | [m/s] | 12.0538 | 7.1108 | 4.413 | 2.7387 | 1.6709 | 1.0027
static pressure, DPs | [Pa] | 215.5512 | 83.8958 | 31.2184 | 13.8771 | 4.4931 | 1.929
total pressure, DPtot | [Pa] | 248.0991 | 97.0119 | 36.0357 | 15.8303 | 5.2867 | 2.2418
throw velocity, vT @ LT | [m/s] | 0.55725 | 0.42471 | 0.33162 | 0.25834 | 0.19887 | 0.15114
critical distance | [m] | proven ceiling effect up to at least -12°C between supply and room temperature
air temperature @ LT | [°C] | - | - | - | - | - | -
sound power, Lw | [dB(A)] | >55 | 48.7956 | 37.354 | 23.1106 | <20 | <20
sound pressure, Lp | [dB(A)] | 52.6303 | 40.7956 | 29.354 | <20 | <20 | <20
Sound Spectrum
Lw [dB]
125 | [Hz] | 56.6527 | 51.2745 | 39.8335 | 32.3997 | - | -
250 | [Hz] | 55.7907 | 45.8589 | 39.5602 | 27.7592 | - | -
500 | [Hz] | 61.4281 | 46.6202 | 36.4923 | 21.553 | - | -
1000 | [Hz] | 63.7897 | 47.1138 | 30.7737 | 12.4269 | - | -
2000 | [Hz] | 61.3612 | 42.1822 | 22.4824 | 1.1857 | - | -
4000 | [Hz] | < BGL | < BGL | < BGL | < BGL | - | -
8000 | [Hz] | < BGL | < BGL | < BGL | < BGL | - | -
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T
|  | Nominal size | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500
|  | Transition piece |  | WP210T | WP210T | WP210T | WP210T | WP210T | WP210T
|  | Ø Spigot |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
THROW
|  | Ak [m²] | 0.0028603 | 0.004609 | 0.0078129 | 0.012589 | 0.020285 | 0.033248 | 0.055408 | 0.089281
|  | K1 [m] | 1.5108 | 1.5108 | 1.5108 | 1.5108 | 1.5108 | 1.5108 | 1.5108 | 1.5108
|  | X0 [m] | -0.20648 | -0.21857 | -0.23578 | -0.25576 | -0.28113 | -0.31464 | -0.35916 | -0.41239
PRESSURE LOSS
|  | A | 8.489 | 14.3595 | 23.2133 | 37.7048 | 58.0438 | 94.3369 | 142.3814 | 240.8882
|  | B | 0.48327 | 0.49019 | 0.48618 | 0.4849 | 0.47035 | 0.50012 | 0.5172 | 0.5
|  | Aduct [m²] | 0.0047784 | 0.007543 | 0.011882 | 0.019607 | 0.030791 | 0.048305 | 0.076945 | 0.12441
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 34.668 | 29.1872 | 29.3969 | 27.8976 | 31.5941 | 30.7468 | 30.0775 | 28.6031
|  | B | -103.1605 | -96.7644 | -110.7943 | -115.0079 | -150.3825 | -163.7429 | -172.5496 | -175.503
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 30.6542 | 26.8165 | 27.5354 | 27.5726 | 28.796 | 28.3883 | 28.7329 | 27.22
|  | B | -84.0832 | -81.4518 | -97.0956 | -108.7346 | -129.4597 | -144.1804 | -158.261 | -160.2973
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 18.6983 | 16.4425 | 19.1004 | 20.3448 | 21.1617 | 20.336 | 22.3552 | 19.8414
|  | B | -39.4379 | -30.465 | -49.9257 | -67.96 | -79.7215 | -88.1282 | -107.607 | -99.0425
| at 250 Hz | A | 18.4699 | 19.958 | 21.9302 | 20.2082 | 22.1345 | 21.539 | 23.7096 | 21.2085
|  | B | -36.9164 | -49.953 | -70.334 | -67.5093 | -89.5162 | -98.3363 | -121.2217 | -113.7412
| at 500 Hz | A | 27.7006 | 29.0186 | 26.2635 | 29.8167 | 28.5025 | 28.8027 | 30.5303 | 28.699
|  | B | -74.2281 | -92.3218 | -92.532 | -121.486 | -129.4624 | -149.5513 | -173.6438 | -174.3148
| at 1 kHz | A | 43.0224 | 37.3971 | 36.1441 | 40.9654 | 39.3718 | 39.369 | 38.331 | 39.0208
|  | B | -136.3 | -134.352 | -144.3894 | -186.2742 | -196.1772 | -219.098 | -229.4415 | -252.3165
| at 2 kHz | A | 50.2672 | 43.8585 | 37.6859 | 44.9913 | 45.6719 | 44.4477 | 45.532 | 44.1046
|  | B | -175.7339 | -171.015 | -157.4897 | -215.8958 | -240.7986 | -259.941 | -286.5811 | -296.7416
| at 4 kHz | A | 50.0796 | [5 empty] | 54.45 | 51.2071
|  | B | -183.1436 | [5 empty] | -361.249 | -360.3804
| at 8 kHz | A
B
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T | WS230T
Nominal size | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500
Transition piece |  | WP210T | WP210T | WP210T | WP210T | WP210T | WP210T
Ø Spigot |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
A
dT
4
6
8
10
12
B
4
6
8
10
12
dT requested
0
dT1
dT2
A1
A2
B1
B2