## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 450
throw, LT | [m] | 8
supply temperature, Ts | [°C] | 20
room temperature, Tr | [°C] | 26
room attenuation | [dB(A)] | 10
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | MSS | MSS | MSS | MSS | MSH | MSH
| Size | 294 | 394 | 494 | 594 | 594 | 594
| Plenum | MP200S | MP200S | MP200S | MP200S | MP210S | MP210S
| ø spigot | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315
| # nozzles | 9 | 25 | 49 | 81 | 81 | 94
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 10.1859 | 6.217 | 3.9789 | 2.5465 | 2.5465 | 1.604
effective air velocity, Veff | [m/s] | 12.7583 | 6.181 | 3.8373 | 2.4365 | 2.3422 | 2.1954
static pressure, DPs | [Pa] | 559.6084 | 85.2173 | 26.222 | 10.4258 | 11.3064 | 8.0179
total pressure, DPtot | [Pa] | 621.8601 | 108.4079 | 35.7209 | 14.3166 | 15.1972 | 9.5616
throw velocity, vT @ LT | [m/s] | 0.1502 | 0.1227 | 0.10106 | 0.068562 | 0.064064 | 0.044082
critical distance | [m] | 16.9989 | 13.6411 | 9.9488 | 3.0826 | 3.0387 | 1.7952
air temperature @ LT | [°C] | - | - | - | - | - | -
sound power, Lw | [dB(A)] | >55 | >55 | 45.2479 | 30.2917 | 25.6133 | 21.0318
sound pressure, Lp | [dB(A)] | >55 | 53.5484 | 35.2479 | 20.2917 | <20 | <20
Sound Spectrum
Lw [dB]
125 | [Hz] | - | 46.9413 | 37.0697 | 28.8545 | 25.3122 | 21.3927
250 | [Hz] | - | 53.3054 | 40.0995 | 29.7166 | 26.2988 | 21.1578
500 | [Hz] | - | 56.1513 | 41.0009 | 28.7152 | 24.8028 | 21.7569
1000 | [Hz] | - | 65.518 | 44.1144 | 26.4091 | 20.9461 | 15.463
2000 | [Hz] | - | 62.5847 | 36.0609 | 16.8964 | 9.5591 | 2.0151
4000 | [Hz] | - | 52.7199 | 24.949 | 9.2726 | < BGL | < BGL
8000 | [Hz] | - | < BGL | < BGL | < BGL | < BGL | < BGL
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSH | MSH
|  | Size | 294 | 394 | 394 | 494 | 494 | 594 | 594 | 594 | 594
|  | Plenum | MP200S | MP200S | MP200S | MP200S | MP200S | MP200S | MP200S | MP210S | MP210S
|  | ø spigot | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315
|  | # nozzles | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 81 | 94
THROW
|  | Ak [m²] | 0.0097976 | 0.017901 | 0.020223 |  | 0.032575 |  | 0.051303 | 0.05337 | 0.056938
|  | K1 [m] | 0.95504 | 2.7361 | 1.1142 |  | 1.2016 |  | 1.0068 | 0.9588 | 0.65026
|  | X0 [m] | -0.029921 | -0.014124 | 0.018498 |  | -0.2348 |  | -0.104 | -0.098 | 0.27252
PRESSURE LOSS
|  | A | 18.9542 | 29.7329 | 45.936 |  | 88.396 |  | 138.8874 | 125.8445 | 150.6763
|  | B | 0.50057 | 0.516 | 0.51336 |  | 0.4982 |  | 0.50147 | 0.52536 | 0.52559
|  | Aduct [m²] | 0.012272 | 0.012272 | 0.020106 |  | 0.031416 |  | 0.049087 | 0.049087 | 0.077931
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
|  | B | -2.5753 | -1.9342 | -2.7259 |  | -1.4885 |  | -3.2959 | -2.8109 | -5.595
| at 6°C | A | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
|  | B | -2.5753 | -2.1039 | -2.9179 |  | -1.7139 |  | -3.3847 | -2.8638 | -5.6468
| at 8°C | A | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
|  | B | -2.5753 | -2.2243 | -3.0541 |  | -1.8739 |  | -3.4477 | -2.9013 | -5.6835
| at 10°C | A | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
|  | B | -2.5753 | -2.3177 | -3.1598 |  | -1.9979 |  | -3.4966 | -2.9304 | -5.712
| at 12°C | A | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
|  | B | -2.5753 | -2.394 | -3.2461 |  | -2.0993 |  | -3.5365 | -2.9542 | -5.7353
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 34.722 | 36.9918 | 41.3801 |  | 43.4827 |  | 41.729 | 40.5236 | 38.7314
|  | B | -127.4091 | -152.8505 | -187.283 |  | -221.5322 |  | -228.3435 | -226.0442 | -219.4162
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 31.1885 | 31.6014 | 35.4643 |  | 37.6019 |  | 36.8665 | 35.89 | 35.5243
|  | B | -107.2843 | -122.4938 | -153.1116 |  | -184.4714 |  | -194.9346 | -193.6477 | -195.995
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 16.3483 | 18.0209 | 19.8085 |  | 21.3392 |  | 21.155 | 18.8402 | 17.5667
|  | B | -47.1492 | -60.8121 | -74.0736 |  | -93.297 |  | -100.3867 | -89.7873 | -85.9268
| at 250 Hz | A | 20.8737 | 19.8939 | 23.7589 |  | 24.9407 |  | 25.4988 | 23.0418 | 21.527
|  | B | -58.9089 | -63.8756 | -91.8433 |  | -112.2696 |  | -126.0617 | -114.4694 | -110.3559
| at 500 Hz | A | 28.9507 | 28.3881 | 30.3014 |  | 32.506 |  | 32.3121 | 30.1754 | 28.2579
|  | B | -99.3301 | -108.8879 | -128.9677 |  | -157.5863 |  | -168.6874 | -159.5464 | -150.8774
| at 1 kHz | A | 39.6925 | 39.371 | 41.3801 |  | 43.4827 |  | 42.9301 | 42.6156 | 42.8927
|  | B | -150.4172 | -164.8111 | -187.283 |  | -221.5322 |  | -235.8616 | -239.4032 | -246.5794
| at 2 kHz | A | 49.1716 | 48.2715 | 49.8628 |  | 49.8721 |  | 46.6239 | 50.2495 | 51.266
|  | B | -202.0768 | -218.8332 | -242.0395 |  | -268.62 |  | -267.9407 | -297.4276 | -311.1816
| at 4 kHz | A | 53.9819 | 54.5593 | 52.3842 |  | 55.9082 |  | 34.6968 | 59.1338 | 53.0002
|  | B | -235.5918 | -261.0918 | -267.3082 |  | -316.6078 |  | -202.6985 | -368.3159 | -334.7022
| at 8 kHz | A
B
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSH | MSH
Size | 294 | 394 | 394 | 494 | 494 | 594 | 594 | 594 | 594
Plenum | MP200S | MP200S | MP200S | MP200S | MP200S | MP200S | MP200S | MP210S | MP210S
ø spigot | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315
# nozzles | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 81 | 94
A
dT
4 | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
6 | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
8 | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
10 | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
12 | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
B
4 | -2.5753 | -1.9342 | -2.7259 |  | -1.4885 |  | -3.2959 | -2.8109 | -5.595
6 | -2.5753 | -2.1039 | -2.9179 |  | -1.7139 |  | -3.3847 | -2.8638 | -5.6468
8 | -2.5753 | -2.2243 | -3.0541 |  | -1.8739 |  | -3.4477 | -2.9013 | -5.6835
10 | -2.5753 | -2.3177 | -3.1598 |  | -1.9979 |  | -3.4966 | -2.9304 | -5.712
12 | -2.5753 | -2.394 | -3.2461 |  | -2.0993 |  | -3.5365 | -2.9542 | -5.7353
dT requested
6
dT1 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
dT2 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8
A1 | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
A2 | 1.4344 | 1.2675 | 1.5275 |  | 1.022 |  | 1.46 | 1.2613 | 2.2241
B1 | -2.5753 | -2.1039 | -2.9179 |  | -1.7139 |  | -3.3847 | -2.8638 | -5.6468
B2 | -2.5753 | -2.2243 | -3.0541 |  | -1.8739 |  | -3.4477 | -2.9013 | -5.6835